Societatea pe Acțiuni Apă-Canal Strășeni

NOTA INFORMATIVĂ

Cu referire la Proiecte de investiții din Planul de investiții al S.A. Apă-Canal Strășeni propus spre aprobare de ANRE pentru anul 2025, Vă informăm următoarele :

Proiectul de investiții B.1.1 ,, Procurarea și instalarea pompei de apă 250m3/h ( PMB 125X/10A ).

La momentul actual la stația de pompare Micăuți sunt utilizate trei pompe de tip Wilo cu un randament de Q=45m3/h și un consum de energie de 37 kw fiecare adică când sunt pornite toate trei pompe în total ele furnizează aproximativ 120 m3/h, cantitate care în orele de vârf nu satisface necesitățile consumatorilor, mai cu seamă în perioada mai-august. Deaceia la necesitate este pornită și a treia pompă de tip sovietic care ar trebui să furnizeze după parametri indicați 250 m3/h cu unconsum de energie de 250 kw dar din cauza uzurii avansate (pompa este produsă în anii 80) la moment are un randament de circa 150 m3/h cu acelaș consum de 250 kw de energie electrică.

Pentru a asigura o alimentare adecvată și continuă de apă, pompa trebuie să aibă un debit care să acopere cerințele de vârf, adică nu mai puțin 190-210 m³/h și înălțimea de pompare de 200 m pentru a acoperi diferența de nivel de pe traseul de alimentare cu apă. În acest scop a fost selectată o pompă cu un debit de cel puțin 250 m³/h, înălțimea de pompare de 200 m și consum de energie electrică de maxim 250kw  pentru a putea face față cerințelor de consum în orele de vârf și pentru a asigura o marjă de siguranță în caz de creșteri neașteptate ale consumului.

Beneficii

- Capacitate adecvată: Asigurarea unui debit suficient pentru a satisface cerințele de vârf fără riscul de scăderi de presiune sau întreruperi.

- Eficiență energetică: Utilizarea unei pompe moderne, eficiente energetic, va reduce costurile operaționale.

- Fiabilitate: Reducerea riscului de avarii și asigurarea unei alimentări continue și stabile cu apă.

Proiectul de investiții B.1.2 ,, Reconstrucția fiderului 7 în legătură cu uzarea utilajului”și B.1.3 ”Procurarea Ttransformator TM-630 KV 10/04”

La moment, fiderul 7 funcționează de la ID-10, SE-187 Micăuți 110/10KV, primind energie electrică de 10KV, care este transformată prin transformatorul TM-10/6KV 1600 amplasat la stația de pompare. Ulterior, din 6KV, energia este transformată în 0.4KV prin transformatorul TM-250KV. În urma acestor transformări, se înregistrează pierderi semnificative de energie, estimate la aproximativ 40.000 lei lunar.

### Propunerea de Modernizare

Se propune montarea utilajului KSO 10KV la fiderul 7 și instalarea unui transformator 10/0.4 400 KVA pentru a optimiza procesul de transformare a energiei și a reduce pierderile.

### 1. Motivație

Necesitatea Modernizării:

- Pierderi Mari de Energie: Pierderile curente de energie în urma transformării de la 10/6 KV și 6/0.4 KV sunt semnificative, aproximativ 40.000 lei lunar.

- Fiabilitate Redusă: Utilajele actuale, datorită uzurii, prezintă un risc crescut de defecțiuni, afectând continuitatea și stabilitatea alimentării electrice.

### 2. Necesitatea Investiției

- Reducerea Pierderilor: Montarea unui transformator 10/0.4 400 KVA va elimina necesitatea transformării intermediare la 6KV, reducând pierderile de energie și economisind fonduri importante.

- Îmbunătățirea Fiabilității: Utilajele moderne vor asigura o funcționare stabilă și fiabilă, reducând riscul de defecțiuni și întreruperi.

- Eficiență Energetică: Transformatoarele moderne sunt proiectate pentru a oferi o eficiență energetică superioară, contribuind la reducerea consumului de energie și a costurilor operaționale.

### 3. Detalii Tehnice și Funcționale

- Transformator TM-630 KV 10/0.4: Echipament proiectat pentru a transforma eficient energia de la 10KV direct la 0.4KV, eliminând pierderile intermediare.

- Utilaj KSO 10KV: Asigură un control precis și eficient al alimentării la fiderul 7, optimizând procesul de distribuție a energiei electrice.

### 4. Beneficiile Anticipate

- Economie de Costuri: Reducerea pierderilor de energie va duce la economii financiare semnificative, aproximativ 40.000 lei lunar.

- Fiabilitate Crescută: Îmbunătățirea fiabilității alimentării electrice, reducând riscul de defecțiuni și întreruperi neplanificate.

- Eficiență Energetică: Optimizarea procesului de transformare a energiei va reduce consumul de energie și impactul asupra mediului..

Proiectul de investiții B.1.4 ”Montarea panourilor fotovoltaice 700 KW la stația de pompare a apei din mun. Strășeni, str. Iachir” și B.1.5 ”Montarea panourilor fotovoltaice 70 KW la stația de pompare a apei din mun. Strășeni, str. Varlaam”

La moment la stația de pompare a apei din mun. Strășeni, str. Iachir se consumă de energie electrică lunar în mediu aproximativ 7400 kw, iar la și la stația de pompare a apei din mun. Strășeni, str. Varlaam aproximativ 6000 kw. Conform calculelor prezentate de specialiști în domeniu, pentru a putea capta cantitatea necesară de energie este nevoie de instalat la stația din str. Iachir panouri fotovoltaice cu un volum de captare de 70 kw, iar la stația din str. Varlaam cu un volum de 50 kw. Și respectiv la fiecare stație este necesar de montat și câte un invertor.

Captarea radiațiilor solare cu ajutorul panourilor fotovoltaice este una dintre cele mai performante și rentabile soluții pentru înlocuirea energiei clasice. Iată care sunt cele mai importante 10 beneficii ale utilizării panourilor fotovoltaice:

1. Sustenabilitatea – panourile fotovoltaice sunt un sistem de producție a energiei practic și ecologic, prietenos cu mediul, care protejează natura și previne încălzirea globală. Acestea nu degajează gaze cu efect de seră și nici nu conțin substanțe toxice nocive pentru natură.

2. Controlul costurilor – în condițiile actuale de volatilitate maximă pe piața energiei clasice când costurile de tranzacționare se modifică dramatic de la un an la altul, panourile fotovoltaice oferă stabilitate și predictibilitate în ceea ce privește factura consumului de energie.

3. Reducerea costurilor – utilizarea panourilor fotovoltaice duce la o reducere a costurilor cu energia cu până la 65-70% asta chiar dacă investiția inițială poate fi considerată a fi una consistentă. Aceste sume însă sunt recuperate în timp destul de rapid, într-o perioada de până la 7 ani, în funcție de valoare și respectiv capacitatea de producție.

4. Reducerea dependenței față de furnizori – panourile fotovoltaice aduc pe lângă energie verde, independență față de furnizorii care își țin consumatorii captivi. Producătorul de energie provenită de la panourile fotovoltaice scapă de grija consumului și mai ales a facturii aferente pentru că acum dispune de propria energie pe care o poate direcționa, în caz de surplus, înapoi în sistemul național în calitate de prosumator.

5. Eficientă energetică – soarele, singura resursă necesară funcționarii panourilor fotovoltaice este inepuizabil și, prin urmare, producția de energie poate avea continuitate. Datorită tehnologiilor performante, panourile fotovoltaice pot funcționa chiar și atunci când este înnorat, în zilele mohorâte de iarnă. În plus, resursa solară este gratuită.

6. Costuri reduse de întreținere – odată instalat, sistemul de panouri fotovoltaice necesită întreținere minimă deoarece nu are componente care se mișcă sau care sunt utilizate intens. Invertorul este singură piesă care necesită atenție după primii 5-10 ani de funcționare, însă panourile în sine au nevoie doar de o curățare anuală, operațiune care nu este nici dificilă și nici scumpă.

7.  Simplitatea sistemului – panourile fotovoltaice sunt ușor de montat și nu necesită operațiuni majore de întreținere ulterioară. Sunt detașabile, pot fi mutate cu ușurință și pot fi astfel adaptate oricăror spații. Pot fi montate pe acoperișuri sau pe sol cu condiția să respecte specificațiile tehnice privind orientarea și înclinația. În plus, pot fi montate oriunde, la sate sau la orașe, ceea ce înseamnă că poate fi produsă energia electrică și în zone neacoperite de rețeaua națională de energie unde instalarea acesteia ar presupune costuri foarte mari.

8. Durata de viață – producătorii oferă, în general, garanția funcționării panourilor fotovoltaice performante, în condiții perfecte pentru 25-30 de ani. Practic, până în anul 25 de funcționare, ele își păstrează un randament minim de 80% iar după aceea randamentul rămâne încă foarte ridicat ceea ce le face să fie foarte eficiente în continuare.

Proiectul de investiții B.1.6 ” Instalarea camerelor pentru monitorizarea video a gurilr la rezervoarele de acumulare a apei la stația din s. Micăuți, mun. Strășeni, str.Iachir și s. Negrești.”

Scop

Pentru îmbunătățirea securității și monitorizării rezervoarelor de acumulare a apei pentru asigurarea unei gestionări eficiente și prevenirea incidentelor, se propune de a fi montate 15 camere de 4 Megapixeli cu imagine color, utilajul aferent pentru stocarea datelor și conectarea la internet

1. Motivație

Necesitatea Monitorizării:

- Protecția Resurselor de Apă: Rezervoarele de apă reprezintă o resursă vitală pentru comunitate. Monitorizarea video este esențială pentru protejarea acestei resurse împotriva contaminărilor și furturilor.

- Prevenirea Incidentelor: Instalarea camerelor video permite detectarea rapidă a oricăror incidente, precum scurgeri, vandalism sau alte activități neautorizate.

- Siguranța și Securitatea: Monitorizarea video sporește securitatea și siguranța infrastructurii de apă, asigurând o funcționare neîntreruptă și de calitate a serviciilor de alimentare cu apă.

2. Necesitatea Investiției

- Detectare și Răspuns Rapid: Sistemele de monitorizare video permit detectarea rapidă a problemelor și intervenția imediată pentru a preveni daune majore.

- Eficiență în Gestionarea Resurselor: Monitorizarea continuă ajută la gestionarea eficientă a resurselor de apă, reducând pierderile și optimizând funcționarea rezervoarelor.

- Conformitate cu Standardele: Implementarea monitorizării video ajută la conformitatea cu standardele de siguranță și reglementările în vigoare privind gestionarea apei.

3. Detalii Tehnice și Funcționale

- Tehnologie Modernă: Camerele vor fi echipate cu senzori de mișcare și capacități de vedere nocturnă, asigurând monitorizarea eficientă în orice condiții de iluminare.

- Accesibilitate Remote: Sistemul va permite accesul și monitorizarea remote, oferind posibilitatea de supraveghere 24/7 din orice locație.

- Sisteme de Alertă: Camerele vor fi integrate cu sisteme de alertă care notifică personalul de întreținere în caz de detecție a activităților suspecte sau anormale.

4. Beneficiile Anticipate

- Securitate Sporită: Asigurarea unei supravegheri continue și reducerea riscurilor de vandalism, contaminare sau alte incidente.

- Intervenții Prompte: Posibilitatea de a interveni rapid în caz de detectare a problemelor, minimizând daunele și costurile de reparație.

- Management Eficient: Îmbunătățirea eficienței operaționale prin monitorizarea continuă și optimizarea resurselor.

5. Concluzie

Instalarea camerelor pentru monitorizarea video a rezervoarelor de acumulare a apei la stațiile din s. Micăuți, mun. Strășeni, str. Iachir și s. Negrești este esențială pentru îmbunătățirea securității și eficienței gestionării resurselor de apă. Având în vedere beneficiile în ceea ce privește securitatea, eficiența operațională și prevenirea incidentelor.

Proiectul de investiții B.2.1 ” Procurarea și montarea panoului de comandă pentru pompă apă uzată(150 DL530)”

La momentul actual la stația de pompare a apelor uzate este utilizată o pompă învechită moral și fizic și care necesită reparații cel puțin de două ori pe an. În luna noiembrie a anului 2024 în conformitate cu planul de investiții pentru anul 2024  a fost procurată o pompă nouă de tip SULZER 150 DL 530, cu un debit de pompare de 277 m3/h care satisface pe deplin necesitățile de operare a stației. În urma vizitei reprezentanților companiei care au furnizat pompa  și care urmează să o monteze s-a constatat că panoul de comandă la care este conectată la moment pompa veche nu corespunde cerințelor de protecție, control și comandă atomatizată a pompei nou procurate. În acest context a apărut necesitatea stringentă de a procura și punere în funcțiune a unui panou de tip 1x30 kW-Xtreme-SD-AG de control mai precis și automatizat al pompei de apă uzată nou procurate, astfel îmbunătățind funcționarea și fiabilitatea sistemului.

Proiectul de investiții B.2.2 Restabilirea sistemului de ventilare la stația de pompare a apelor uzate”

Scop

Îmbunătățirea condițiilor de funcționare și a eficienței stației de pompare a apelor uzate prin modernizarea și restabilirea sistemului de ventilare.

1. Motivație

Necesitatea Modernizării:

- Calitatea Aerului: Sistemele de ventilare existente sunt depășite, afectând calitatea aerului din stația de pompare și condițiile de lucru pentru personal.

- Siguranța și Sănătatea: Lipsa unei ventilații adecvate poate duce la acumularea de gaze periculoase și la probleme de sănătate pentru angajați.

- Eficiență Operațională: Un sistem de ventilare modern și eficient contribuie la optimizarea funcționării echipamentelor și la reducerea riscului de avarii cauzate de condițiile nefavorabile de mediu.

2. Necesitatea Investiției

- Îmbunătățirea Calității Aerului: Restabilirea sistemului de ventilare va asigura o calitate superioară a aerului, eliminând mirosurile neplăcute și protejând sănătatea angajaților.

- Siguranța Operațională: Modernizarea ventilației va preveni acumularea de gaze periculoase, asigurând un mediu de lucru sigur și conform cu standardele de siguranță.

- Eficiență Energetică: Un sistem de ventilare eficient energetic va reduce consumul de energie și costurile operaționale pe termen lung.

3. Detalii Tehnice și Funcționale

Pentru modernizarea sistemului de ventilare este necesar de montat următoarele materiale și echipamente:

| Nr | DENUMIREA LUCRARELOR | U.M. | CANT-EA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montarea tubulaturii zincate -0,7mm | m2 | 90,50 |
| 2 | Izolarea tubulaturii | m2 | 24,00 |
| 3 | Montaj unitate de tratare aerului MPA | buc | 1,00 |
| 4 | Deservire/testare sistem aspiratie | buc | 1,00 |
| 5 | Demontaj ventilatoare tip canal 0,1kW-1,0kW | buc | 4,00 |
| 6 | Montaj Filtru rentagular tip Hepa h14 | buc | 1,00 |
| 7 | Montaj ventilatoare tip canal centrifugal0,1kW-0,5kW | buc | 4,00 |
| 8 | Montaj Racord flexibil sferic | buc | 8,00 |
| 9 | Montaj Atenuator de zgomot rentagular | buc | 2,00 |
| 10 | Montaj Atenuator de zgomot 100-315 | buc | 2,00 |
| 11 | Montaj difuzoare interioare | buc | 12,00 |
| 12 | Montaj Traversa & filet m8/ | m/l | 34,00 |
| 13 | Montaj Zont extern 350mm | buc | 2,00 |
| 14 | Montaj deflector 800mm | buc | 3,00 |
| Nr | MATERIALE PENTRU MONTAJ | U.M. | CANT-EA |
| 16 | Conf.Tubulatura zincat 0,7mm | m2 | 74,00 |
| 17 | Conf.fason zincat 0,7mm | m2 | 16,50 |
| 18 | Euro fixare tubulatura la 1m2 | comp | 90,50 |
| 19 | Profil montaj tip S20 | m/l | 34,00 |
| 20 | Banda perforata metal 12,2x0,7mm | m/l | 60,00 |
| 21 | banda cu lipici | m/l | 34,00 |
| 22 | Bara filetata М8*2000 | m/l | 26,00 |
| 23 | Izolare Penofol AL 5mm | m2 | 24,00 |
| 24 | Diblu 8х50 | cutie | 2,80 |
| 25 | Diblu | buc | 36,00 |
| 26 | consola 30x30x300mm | buc | 14,00 |
| 27 | Surub 4,2х13 | cutie | 3,00 |
| 28 | Surub 4,2х50 | cutie | 2,00 |
| 29 | Diblu alama M8/50 | cutie | 2,60 |
| 30 | Piulita M8 | кg | 1,80 |
| 31 | Bulon filet M8 25 | кg | 2,30 |
| 32 | Saiba marita M8 | кg | 1,80 |
| 33 | Silicon 240g | buc | 6,00 |
| 34 | Spuma 850gr | buc | 4,00 |
| 35 | Discuri pentru metale 230mm | buc | 8,00 |
| 36 | Discuri pentru metale 125mm | buc | 15,00 |
| 37 | Scotci aluminiu 50mm/45m | buc | 6,00 |
| 38 | Scotci aluminiu 72mm/45m | buc | 12,00 |
| 39 | Metize | comp | 18,00 |
| Nr | ECHIPAMENT DE VENTILARE | U.M. | CANT-EA |
| 41 | Unitate de tratare aerului MPA 320 L-3200m3/ora, H-0Pa, n= r motor Ny25,2kw, U=380V | buc | 1,00 |
| 42 | Filter box FDS G4 | buc | 1,00 |
| 43 | Ventilator canal TT315 L-2400m3/h,P-370Pa, U-220V Ny-0,125kW, n-2555r | buc | 2,00 |
| 44 | Atenuator de zgomot 315 | buc | 2,00 |
| 45 | Atenuator de zgomot | buc | 2,00 |
| 46 | Element flexibil 315 | buc | 2,00 |
| 47 | Clapeta de sens | buc | 1,00 |
| 48 | Deflector (Ø400/800) | buc | 1,00 |
| 49 | Deflector (Ø800) | buc | 2,00 |
| 49 | Grila ventilare 500x150 | buc | 12,00 |
| 50 | Zont circular (Ø315) | buc | 2,00 |

- Ventilatoare Moderne: Instalarea ventilatoarelor de ultimă generație, cu eficiență ridicată și capacități de control avansate pentru a asigura o ventilație optimă și continuă.

- Sisteme de Filtrare: Integrate pentru a elimina particulele și contaminanții din aer, asigurând un mediu de lucru curat și sănătos.

- Control Automatizat: Implementarea unui sistem automatizat de control al ventilației care ajustează fluxul de aer în funcție de condițiile de mediu și necesitățile operaționale.

6. Concluzie

Restabilirea sistemului de ventilare la stația de pompare a apelor uzate este esențială pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru, siguranței operaționale și eficienței energetice.

Proiectul de investiții B.2.3 ”Construcția rețelei de aprovizionare cu apă a stației de pompare apelor uzate”

Pentru aprovizionare cu apă a stației de pompare a apelor uzate este necare de achiziționat următoarele lucrări și materiale:

| Nr | DENUMIREA LUCRARELOR | U.M. | CANT-EA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Săpături de pământ cu excavatorul | m3 | 160 |
| 2 | Săpături manual de pământ în spații limitate | m3 | 24,00 |
| 3 | Montarea țevii din polietilenă D=25 mm | m.l. | 400 |
| 4 | Montarea fitingurilor de legătură D=25 mm | buc | 4 |
| 5 | Astuparea și compactarea șanțurilor | m3 | 184 |
| 6 | Montarea robinetului de reținere D=25 mm | buc | 2,00 |

Aprovizionarea cu apă pentru personalul stației de pompare a apelor uzate este esențială din mai multe motive legate de sănătatea și siguranța lucrătorilor, dar și de eficiența operațională a stației. Iată câteva argumente relevante pentru necesitatea asigurării unei surse de apă:

- Asigurarea condițiilor igienico-sanitare: Personalul stației de pompare trebuie să aibă acces la apă potabilă pentru consumul propriu, dar și pentru a respecta standardele de igienă personală. Într-un mediu de lucru, unde manipularea apelor uzate poate fi inevitabilă, apa potabilă este necesară pentru spălarea mâinilor, faței și altor părți ale corpului, reducând riscurile de infecții sau contaminări.

- Facilitarea proceselor de dezinfectare și curățare: Personalul trebuie să fie capabil să curețe și să dezinfecteze echipamentele de protecție personală (combinezoane, mănuși, cizme etc.) utilizate în procesul de operare al stației de pompare. Apa este indispensabilă pentru această curățare, evitând acumularea de contaminanți și asigurând un mediu de muncă mai sigur pentru toți angajații.

- Acces la facilități de igienă personală: Angajații din stațiile de pompare a apelor uzate pot avea nevoie de facilități de igienă personală, cum ar fi dușuri sau toaletă cu apă curentă. Aceste facilități sunt esențiale pentru asigurarea unui mediu de muncă sănătos și pentru prevenirea riscurilor de contaminare a mediului de lucru sau a locurilor publice.

- Respectarea reglementărilor de sănătate și siguranță: Conform reglementărilor internaționale și naționale privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, angajatorul are obligația de a asigura accesul la apă potabilă pentru toți lucrătorii. Aceste reglementări sunt esențiale pentru prevenirea unor probleme legate de sănătate și siguranță, cum ar fi expunerea la substanțe toxice sau infecții.

- Funcționarea eficientă a stației de pompare: Stațiile de pompare a apelor uzate au nevoie de apă pentru a menține anumite funcționări esențiale, precum spălarea și curățarea echipamentelor, dar și pentru a asigura procesul de autocurățare a instalațiilor. În absența unei rețele de apă, această funcționare ar fi mult mai dificilă sau ar presupune utilizarea de resurse alternative mai costisitoare.

În concluzie, aprovizionarea cu apă pentru personalul stației de pompare a apelor uzate nu este doar o necesitate de sănătate și siguranță, dar și o condiție pentru buna funcționare a stației. Aceasta contribuie la prevenirea riscurilor de contaminare, îmbunătățirea condițiilor de muncă, respectarea reglementărilor legale și menținerea unui mediu de lucru sănătos și productiv.

Proiectul de investiții B.2.3 ” Reabilitarea drumului de acces căte stația de pompare a apelor uzate”

Pentru reabilitarea drumului de acces la stația de pompare a apelor uzate este necare de achiziționat următoarele lucrări și materiale:

| Nr | DENUMIREA LUCRARELOR | U.M. | CANT-EA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scarificarea ușoară a împietruirii până la 5 cm adâncime cu autogreider | m2 | 1500 |
| 2 | Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=20 cm | m2 | 1500 |
| 3 | Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri în straturi succesive | m3 | 300 |

Reabilitarea drumului de acces către stația de pompare a apelor uzate este un pas esențial pentru asigurarea unei funcționări optime a stației, precum și pentru protejarea siguranței lucrătorilor și a eficienței operațiunilor. Iată câteva argumente care susțin necesitatea acestei reabilitări:

1. Accesibilitate și rapiditate în intervențiile de urgență

Un drum de acces în stare bună este crucial pentru intervențiile rapide în cazul unor defecțiuni sau al unor situații de urgență. În cazul unei avarii la stația de pompare, personalul tehnic, echipele de mentenanță și vehiculele de urgență trebuie să ajungă rapid pentru a repara echipamentele sau pentru a preveni o eventuală poluare. Un drum deteriorat sau greu accesibil poate întârzia aceste intervenții și poate duce la amplificarea problemelor, cu efecte negative asupra mediului sau asupra serviciilor prestate.

2. Reducerea costurilor de operare

Un drum deteriorat poate duce la costuri suplimentare pentru reparațiile vehiculelor care circulă frecvent pe acesta. De asemenea, dificultățile de acces pot conduce la creșterea timpilor de intervenție și la pierderi de eficiență. Prin reabilitarea drumului, se reduc aceste costuri indirecte, iar operarea stației de pompare devine mai eficientă din punct de vedere economic.

Concluzie

Reabilitarea drumului de acces către stația de pompare a apelor uzate este esențială pentru a asigura siguranța personalului, eficiența operațiunilor și protecția mediului. Acesta va contribui la reducerea riscurilor de accidente, la creșterea vitezei de intervenție în caz de urgență, la îmbunătățirea transportului echipamentelor și materialelor și la reducerea costurilor operaționale. Astfel, un drum reabilitat este o investiție importantă care susține funcționarea continuă și eficientă a stației de pompare.

Proiectul de investiții C.1.1 ” Procurarea a două automobile pentru sectoarele de apeduct și canalizare”

Acest proiect prevede procurarea a două automobile de tip Dacia Dokker sau analogic, la mâna a doua, dar cu un parcurs de sub 100 000 de kilometri și o stare bună de funcționare.

Procurarea a două automobile pentru sectoarele de apeduct și canalizare la S.A. ” Apă Canal Strășeni” este o investiție strategică care va satisface nevoile operaționale și va contribui la îmbunătățirea eficienței și performanței companiei. Iată câteva argumente care justifică această necesitate:

1. Îmbunătățirea mobilității și timpilor de reacție

Automobilele vor asigura o mobilitate crescută pentru echipele de intervenție, necesare pentru reparațiile, întreținerea și verificarea infrastructurii de apeduct și canalizare. În cazul unei avarii sau al unei intervenții de urgență, deplasarea rapidă către locul problemei este esențială. Fără autovehicule adecvate, timpul de reacție poate fi semnificativ mai mare, iar remedierea problemelor va dura mai mult, afectând astfel serviciile oferite clienților.

2. Creșterea eficienței și a productivității

Dispunerea de automobile dedicate sectoarelor de apeduct și canalizare permite personalului să se deplaseze rapid între diferite locații pentru inspecții, reparații sau întreținere preventivă. Acest lucru va reduce timpul de inactivitate, îmbunătățind astfel productivitatea echipelor de teren. De asemenea, va contribui la o gestionare mai eficientă a resurselor și la o mai bună programare a intervențiilor.

Concluzie

Procurarea a două automobile pentru sectoarele de apeduct și canalizare la SA Apă Canal Strășeni este o măsură necesară și benefică din multiple puncte de vedere. Aceasta va îmbunătăți mobilitatea și eficiența operațională, va proteja personalul și va contribui la reducerea costurilor pe termen lung. De asemenea, va asigura o reacție rapidă în caz de urgență, va sprijini creșterea capacității de intervenție și va ajuta la menținerea unui standard înalt de servicii, în conformitate cu reglementările și cerințele moderne.

Proiectul de investiții C.1.2 ” Procurarea a uni autocamion de vidanjare pentru prestarea serviciilor curățire foselor septice și evacuarea a apelor uzate”

Acest proiect prevede procurarea a unui autocamion de vidanjare la mâna a doua de tip DAF, MAN sau similar, dar înr-o stare bună de funcționare și care să funcționeze pe motorină.

Procurarea unui autocamion de vidanjare pentru prestarea serviciilor de curățire a foselor septice și evacuarea apelor uzate reprezintă o investiție esențială pentru îmbunătățirea calității serviciilor de gestionare a apelor uzate. Iată câteva argumente clare care justifică această necesitate:

1. Asigurarea unui serviciu eficient și de calitate

Autocamionul de vidanjare permite o gestionare rapidă și eficientă a serviciilor de curățire a foselor septice și evacuare a apelor uzate. Fosele septice care nu sunt curățate corespunzător pot cauza blocaje, mirosuri neplăcute și pot conduce la poluarea mediului înconjurător. Un autocamion de vidanjare performant va permite curățarea acestora într-un mod rapid și eficient, oferind clienților un serviciu de calitate.

2. Reducerea riscurilor de contaminare a mediului

În lipsa unui autocamion de vidanjare, evacuarea apelor uzate poate fi mai puțin controlată, iar riscurile de contaminare a solului, apei subterane sau a surselor de apă potabilă cresc semnificativ. Vidanjarea corespunzătoare asigură un proces de colectare și transport al apelor uzate și deșeurilor menajere într-un mod igienic și sigur, protejând astfel mediul înconjurător și sănătatea publică.

3. Răspuns rapid în situații de urgență

Autocamionul de vidanjare este esențial în cazurile de avarii sau blocaje la rețelele de canalizare sau în zonele unde fosele septice sunt supuse unor probleme de funcționare. În astfel de situații de urgență, un autocamion de vidanjare dedicat poate asigura un răspuns rapid, minimizând disconfortul pentru consumatori și prevenind răspândirea mirosurilor neplăcute sau a altor contaminanți. Un astfel de vehicul va permite intervenții de urgență, reducând timpii de așteptare și prevenind deteriorarea infrastructurii.

4. Extinderea și diversificarea serviciilor oferite

Procurarea unui autocamion de vidanjare va permite companiei să-și extindă și să-și diversifice gama de servicii oferite. În afară de curățirea foselor septice, acest tip de vehicul poate fi utilizat pentru vidanjarea altor tipuri de instalații de colectare a apelor uzate, îmbunătățind astfel portofoliul de servicii. Acest lucru poate atrage noi clienți și poate contribui la creșterea veniturilor companiei.

Concluzie

Procurarea unui autocamion de vidanjare este esențială pentru îmbunătățirea serviciilor de curățire a foselor septice și evacuare a apelor uzate. Acesta va asigura intervenții rapide și eficiente, va reduce riscurile de contaminare a mediului și va contribui la protejarea sănătății publice. În plus, va permite extinderea serviciilor oferite, optimizarea costurilor de operare și creșterea satisfacției clienților, asigurând o companie mai competitivă și responsabilă din punct de vedere al protecției mediului.

Proiectul de investiții D.1.1 ” Contoare de apă tip DS SRP DN-15mm”

Scop

Îmbunătățirea măsurării consumului de apă și optimizarea facturării prin implementarea unor contoare de apă moderne și precise.

1. Motivație

Necesitatea Modernizării:

- Acuratețea Măsurătorilor: Contoarele de apă vechi pot avea probleme de precizie, ceea ce duce la măsurători inexacte și la facturare ineficientă.

- Eficiență și Control: Contoarele moderne permit monitorizarea detaliată a consumului de apă, ajutând la detectarea pierderilor și la gestionarea eficientă a resurselor.

- Transparență și Încredere: Implementarea unor contoare precise crește transparența în relația cu consumatorii și consolidează încrederea acestora în serviciile furnizate.

2. Necesitatea Investiției

- Acuratețea Facturării: Contoarele moderne DS SRP DN-15mm oferă măsurători precise ale consumului de apă, eliminând erorile și asigurând o facturare corectă pentru fiecare consumator.

- Detectarea Pierderilor: Monitorizarea precisă permite detectarea rapidă a pierderilor de apă în rețea, contribuind la reducerea pierderilor și la optimizarea consumului.

- Îmbunătățirea Serviciilor: Implementarea contoarelor moderne îmbunătățește calitatea serviciilor oferite, asigurând un control mai bun al consumului și facturării.

3. Detalii Tehnice și Funcționale

- Tip Contor: DS SRP DN-15mm

- Diametru Nominal: 15mm, adecvat pentru utilizare în sistemele de distribuție a apei rezidențiale.

- Tehnologie: Contoarele sunt echipate cu tehnologie modernă de măsurare, asigurând o acuratețe ridicată și durabilitate.

- Conectivitate: Posibilitatea de integrare cu sisteme de citire de la distanță, permitând monitorizarea și colectarea datelor în timp real.

4. Beneficiile Anticipate

- Eficiență Operațională: Contoarele moderne reduc necesitatea verificărilor manuale, economisind timp și resurse.

- Control și Monitorizare: Posibilitatea de monitorizare în timp real permite gestionarea eficientă a resurselor și detectarea rapidă a problemelor.

- Acuratețe și Transparanță: Măsurătorile precise asigură o facturare corectă și transparentă, consolidând încrederea consumatorilor.

5. Concluzie

Procurarea și instalarea contoarelor de apă tip DS SRP DN-15mm este esențială pentru îmbunătățirea acurateței măsurării consumului de apă, optimizarea facturării și creșterea transparenței.

Proiectul de investiții E.1.1 ” Reparația capitală a încăperilor stației de pompare a apei din mun. Strășeni, str. Varlaam”

Pentru reabilitarea efectuarea lucrărilor de reparație a încăperilor stației de pompare a apei din mun. Strășeni, str. Varlaam este necare de achiziționat următoarele lucrări și materiale:

| Nr | DENUMIREA LUCRARELOR | U.M. | CANT-EA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Cladirea existenta |  |  |
|  | 1.1. Lucrari de demolare, demontare |  |  |
| 1 | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 10,200 |
| 2 | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 5,000 |
| 3 | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 48,000 |
| 4 | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 48,000 |
| 5 | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 8,160 |
| 6 | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 48,000 |
| 7 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 3,800 |
| 8 | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate | m3 | 0,754 |
|  | 2. Constructia anexei |  |  |
|  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 9 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,240 |
| 10 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 20,580 |
| 11 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 20,580 |
| 12 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP | 100 m3 | 0,240 |
| 13 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 0,240 |
| 14 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 31,200 |
|  | 2.2. Fundatia din beton armat |  |  |
| 15 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 7.5 grosimea 100 mm | m3 | 2,100 |
| 16 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,000 |
| 17 | Armaturi din otel beton d-6AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 116,500 |
| 18 | Armaturi din otel beton d-12AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 192,300 |
| 19 | Armaturi din otel beton d-16AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 82,600 |
| 20 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 | m3 | 7,900 |
| 21 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 42,000 |
| 22 | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier | m3 | 4,900 |
| 23 | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 39,000 |
| 24 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 8,000 |
|  | 2.3. Stilpii din beton monolit (stm- 1) |  |  |
| 25 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 39,360 |
| 26 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 6AI, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 52,200 |
| 27 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 16AIII, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,400 |
| 28 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 3,960 |
|  | 2.4. Zidaria peretilor din calcar (cotelet) |  |  |
| 29 | Zidarie din moloane cioplite regulat, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm | m3 | 13,500 |
| 36 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 18AIII, si montate in planseu | kg | 84,000 |
| 37 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate | kg | 91,000 |
| 38 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 9,800 |
|  | 2.6. Acoperisul |  |  |
| 39 | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,710 |
| 40 | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,710 |
| 41 | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 1,710 |
| 42 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm - 1.082m3) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. | m2 | 106,100 |
| 43 | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 1,060 |
| 44 | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 1,082 |
| 45 | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 106,100 |
| 46 | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 106,100 |
| 47 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata | m2 | 50,000 |
| 48 | Termoizolator planseul cota +2.800 din placi din vata minerala 35 kg/m2 gros. 100mm | m2 | 50,000 |
| 49 | Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii (parazapada) | m | 20,000 |
| 50 | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate | m2 | 18,000 |
| 51 | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 19,500 |
| 52 | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 10,000 |
| 53 | Descarcarea materialelor din auto categoria 2, pe teren | t | 3,600 |
|  | 2.7. Timplaria |  |  |
| 54 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, furnitura necesara si plasa antiinsecte F2-1450x1150mm-3 buc | m2 | 5,000 |
| 55 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv, furnitura necesara si plasa antiinsecte F2- 1450x450mm | m2 | 0,650 |
| 56 | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pina la 400 mm latime | m | 4,100 |
| 57 | Glafuri montate la ferestre din | m | 4,100 |
| 58 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Ui-2100x900 mm - 3buc | m2 | 5,670 |
|  | 2.8. Pereti despartitori |  |  |
| 59 | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 27,600 |
|  | 2.9. Finisarea interioara |  |  |
|  | 2.9.1. Peretii |  |  |
| 60 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 55,030 |
| 61 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 55,030 |
| 62 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 55,030 |
| 63 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,030 |
| 64 | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 55,030 |
| 65 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 55,030 |
| 66 | Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor | m2 | 55,030 |
| 67 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,030 |
|  | 2.9.2. Finisarea glafuri ferestre si usi |  |  |
| 68 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 30,800 |
| 69 | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 10,780 |
| 70 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,780 |
| 71 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,780 |
| 72 | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 10,780 |
| 73 | Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor | m2 | 10,780 |
| 74 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,780 |
|  | 2.9.3. Tavanul |  |  |
| 75 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 37,200 |
| 76 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,200 |
| 77 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 37,200 |
| 78 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 37,200 |
| 79 | Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor | m2 | 37,200 |
| 80 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,200 |
|  | 2.9.4. Pardoseli |  |  |
| 81 | Compactarea pamintului cu pietris gros, 80 mm | 100m2 | 0,372 |
| 82 | Strat geotextil cu greutatea 300gr/m2 grosime 2.5mm | m2 | 37,200 |
| 83 | Montare plase metalice 5Bp1 100x100 | kg | 111,600 |
| 84 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate q-35kg/m2, grosime30mm, intr-un strat | m2 | 37,200 |
| 85 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 37,200 |
| 86 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport | m2 | 37,200 |
|  | 2.10. Lucrari de finisare exterioara |  |  |
|  | 2.10.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 180kg/m3 gros.100mm |  |  |
| 87 | Grunduirea suprafetelor | m2 | 53,000 |
| 88 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 53,000 |
| 89 | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. 180kg/m3 gros. 60mm | m2 | 53,000 |
| 90 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 132,800 |
| 91 | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 132,800 |
| 92 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 88,000 |
|  | 2.10.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 180 kg/m3 gros. 30 mm |  |  |
| 93 | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), | m2 | 12,000 |
| 94 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact | m2 | 12,000 |
| 95 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 12,000 |
| 96 | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 12,000 |
|  | 2.10.3. Soclu |  |  |
| 97 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 10,000 |
| 98 | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor | m2 | 10,000 |
|  | 2.10.4. Pereul (Otmostkca) |  |  |
| 99 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor | m3 | 3,000 |
| 100 | Compactarea pamintului cu pietris grosime 100 mm | 100m2 | 0,200 |
| 101 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 40 mm | m2 | 20,000 |
| 102 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x250x80 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 48,000 |

Pentru a argumenta lucrările de reparație a încăperilor stației de pompare a apei, trebuie să se ia în considerare mai multe aspecte importante care justifică necesitatea acestor lucrări. Iată câteva puncte cheie:

1. Securitatea și protecția personalului

- Îmbunătățirea condițiilor de lucru: Dacă încăperile stației de pompare sunt deteriorate sau nu îndeplinesc standardele de securitate, lucrările de reparație sunt esențiale pentru protecția personalului. Acestea pot include lucrări de reparare a pereților sau a acoperișurilor pentru a preveni accidentele, îmbunătățirea ventilației și iluminatului.

- Prevenirea riscurilor de accidentare: Deteriorarea echipamentelor sau a infrastructurii poate pune în pericol siguranța lucrătorilor. De exemplu, podelele sau structurile care sunt instabile pot duce la alunecări sau accidente mai grave.

2. Prevenirea deteriorării echipamentelor tehnice

- Protejarea echipamentelor de uzură: Stațiile de pompare sunt echipamente esențiale pentru distribuția apei. Orice deteriorare a structurii (fisuri, infiltrații de apă, corodare) poate afecta performanța acestora și poate duce la defectarea prematură a echipamentelor. Reparațiile vor ajuta la prevenirea acestor probleme și vor contribui la extinderea duratei de viață a echipamentelor.

- Reducerea riscurilor de avarii: Infiltrațiile de apă sau umezeala excesivă în interiorul stației pot provoca deteriorarea echipamentelor electrice și mecanice, ceea ce ar putea duce la întreruperi în aprovizionarea cu apă sau la costuri suplimentare pentru repararea echipamentelor.

În concluzie, lucrările de reparație ale încăperilor stației de pompare a apei sunt esențiale pentru menținerea unui mediu de lucru sigur, eficient și conform reglementărilor legale. Acestea contribuie la prevenirea avariilor, protejarea echipamentelor, îmbunătățirea performanței stației și reducerea costurilor pe termen lung.

Cu respect,

Inginer șef                                                                          Botnaru Sergiu